上饶市人民医院儿科综合大楼医用供气系统安装项目询价文件

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》，按照《上饶市人民医院小额物资、零星基建物资工程和小型服务项目招标采购管理办法（试行）》【饶市医发（2016）10号】的具体要求，对我院儿科综合大楼医用供气系统安装项目进行询价，欢迎符合资质的潜在投标人踊跃参加。

一、医用供气系统安装项目内容

❶、医用负压系统

1、负压吸引站：真空泵 2台；1.5M3真空罐 2台；气水分离器 1只；二泵联动吸引电控柜 1只。

2、负压管路 材质采用06Cr19Ni10不锈钢管（需符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准），连接采用标准的医用不锈钢管件连接金属密封后氩弧焊焊接。

主管路：Φ76×3.0不锈钢管；备用主管路：Φ45×2.5不锈钢管。需为一用一备设计，一路作为大楼内所有病区的负压主管，另一路作为大楼内生命支持区域的备用主管。

病区横管：Φ32×2.0不锈钢管（普通病区）；

Φ45×2.5不锈钢管（2楼吊桥病房）；

病房支管：Φ10×1.0不锈钢管（普通病房）；

Φ14×1.0不锈钢管（抢救室及重症病房）；

❷、医用供氧系统

1、医用供氧站利用原医院在用液氧站；

2、供氧管路 材质采用06Cr19Ni10不锈钢管（需符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准），连接采用标准的医用不锈钢管件连接金属密封后氩弧焊焊接。

主管路：Φ25×2.0不锈钢管，需为一用一备设计，一路作为大楼内所有病区的供气主管，另一路作为大楼内生命支持区域的备用主管。

病区横管：Φ14×1.0不锈钢管（普通病区）；

Φ18×2.0不锈钢管（2楼吊桥病房）；

病房支管：Φ8×1.0不锈钢管（普通病房）；

Φ10×1.0不锈钢管（抢救室及重症病房）；

3、病区减压装置（二级减压箱） 每病区一套共计11套（5楼检验科除外）。

4、区域压力报警器每病区一套共计11套（5楼检验科除外）。

❸、医用呼叫对讲系统

3—4楼、6—12路共9套传呼对讲系统，每套包含：微电脑主机1只；病区走廊大屏幕显示屏1个；各病区每床头呼叫终端1只。

❹、病房设备带及吊桥分布

1、普通病房、早产室、蓝光室及隔离室每床配一氧一吸一灯一开关二电源插座一呼叫分机。

2、抢救室每床配二氧二吸一灯一开关四电源插座一呼叫分机。

3、1楼输液大厅及雾化室采用一氧一吸二电源插座。

病房设备带及吊桥分布

| 楼层 | 房间名称 | 设备带或吊桥 | 配置数/房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液大厅 | 设备带 | 结合图纸 |
|  | 雾化室 | 设备带 | 结合图纸 |
| 2 | 新生儿 普通病房 | 吊桥 | 结合图纸 |
|  | 新生儿 NICU病房 | 吊桥 | 结合图纸 |
|  | 早产室 | 设备带 | 4 |
|  | 蓝光室 | 设备带 | 4 |
|  | 隔离室 | 设备带 | 4 |
| 3—4；6—11 | 普通病房 | 设备带 | 3 |
|  | 抢救室 | 设备带 | 7 |
| 12 | 普通病房 | 设备带 | 2 |
|  | 抢救室 | 设备带 | 2 |

本项目为交钥匙工程，包括但不限于：货物的采购配送、仓储、装卸、安装、二次搬运、专用工具、备品备件、运杂费、保险费等一切费用，及医用供气系统调试、检测检验、成品保护、验收、培训、交付使用、售后服务及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料等。

二、询价方式：

1、各投标单位请结合【一、医用供气系统安装项目内容】与我院提供的建筑施工图，出具我院儿科综合大楼医用供气系统设计方案及设计图；

2、综合各投标单位递送的设计方案与设计图，我院讨论确定最终设计方案及设计图；

3、我院将最终设计方案及设计图（电子版）发送至各投标单位，各投标单位在此设计方案及设计图基础上制作投标文本（报价）。

三、合格投标人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》相关规定；

2、投标人须同时具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和电子与智能化工程专业承包三级及以上资质；

3、投标人须同时具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）、中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道GC2级）；

4、投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

5、投标人所投产品必须具有《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）；

6、2013年以来完成过类似三级甲等医院医用气体工程业绩（提供合同及竣工验收单）；

7、投标人提供的本项目负责人必须具备机电设备工程贰级及以上注册建造师。

*设计方案及设计图要求一正一副【附带电子版(U盘)】（报名时递交）； 投标文本要求一正九副（开标时递交）（以上资料需同时加盖单位公章）。

四、质量标准及相关要求

1. 严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及国家相关最新标准、规范执行，要求达到合格标准。

2. 服务规范：严格执行施工规范、安全操作规范、采取安全防护措

施；

3. 本次公开招标询价不统一组织现场查勘，有需要的投标单位可与医学装备科联系；

4. 本次评标以询价文件、投标文件、企业资信及相关的法律法规为评审依据，以质量优先、价格合理、服务有保障等综合评价为主；

五、公告时间：2016年7月27日—2016年8月28日

六、报名时间（递交设计方案及设计图）：2016年8月29日8:00—17:00

七、开标时间（递交投标文件）：另行通知

八、报名地点：上饶市人民医院医学装备科

九、联系电话：0793-8100069  连先生

十、网  址：http://www.srsrmyy.cn

附件1

# 正（副）本

投标响应文件

项目名称：

项目编号：

投标单位（公章）

年   月   日

投标文件目录（资料排序）

1. 投标函（附件2）；

2. 报价表（附件3）；

3.法定代表人授权书（附件4）及委托代理人身份证复印件；

4.投标人营业执照（统一社会信用代码）；

5.投标人资质证明（同时具有机电设备安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质）。

6. 投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）、7. 投标人具有中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道GC2级）；

7. 投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证》；

8. 投标人所投产品必须具有《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）；

9. 投标人提供的本项目负责人必须具备机电设备工程贰级及以上注册建造师。

10. 2013年以来完成过类似三级甲等医院医用气体工程业绩（提供合同及竣工验收单）；

附件2

上饶市人民医院医用供气系统安装项目询价采购

### 投标函（规定格式）

致：上饶市人民医院

在审阅了所有的询价文件后，我方决定按照询价文件的规定参加投标。

我方承诺本《投标函》在贵方规定的有限期内有效，并对我方具有约束力，我方同时承诺提供的投标资料真实可靠。

我方确定以所报价参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它资质证明文件真实、完整和合法，并愿承担因上述报价和资质证明文件的缺陷所蒙受的全部经济损失及相应的法律责任。

如我方该项目中标，我方将按照贵院要求、按照招标文件要求及时严格履行合同。

我方保证在此次招标期间，严格遵守国家法律规定，决不进行任何违法操作。

我方承诺在中标后严格遵守投标承诺，履行此次招标采购所有条款。

对本次贵院制定的评标标准我方完全理解和支持，完全理解我方所投产品可能因各种原因而不能中标。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件3                                           报价表

投标人名称：

| 询价序号 | 分部分项目名称 | 分部分项目内容简要 | 分部分项目报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用负压系统 |  |  |
| 2 | 医用供氧系统 |  |  |
| 3 | 医用呼叫对讲系统 |  |  |
| 4 | 设备带及其他配套电器件 |  |  |
| 5 | 吊桥 |  |  |
| 总报价： 万元 |  |  |  |

注： 1.如果按分部分项目报价的结果与总价不一致,以分项目报价为准修正总报价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.招标文件如另有单独分项报价要求的按要求填写。

投标人盖章：

投标人代表签字或签章

附件4．               法定代表人授权书

致:  上饶市人民医院

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件